4×200MW级联合循环热电冷联产工程                                             燃气轮机组技术协议书   

签  字  页

目   录
10第一章   项目要求


101.1工程背景及设计条件


101.1.1 项目背景


101.1.2 厂址条件


111.1.3 设计条件


181.2  工作范围


181.2.1  定义


191.2.2  供货范围


251.2.3  服务范围


261.2.4分界点


291.3  设备交付进度


301.4  性能保证和性能验证


301.4.1  概述


301.4.2  性能保证项目


321.4.3  性能验证项目


331.5  总的要求


331.5.1  设计构思


381.5.2  燃气轮发电机组的预期性能


401.6  设计文件和图纸


401.6.1  随技术规范书提供的图纸


401.6.2  参考电厂图纸和文件（不适用）


401.6.3  随技术协议必需提供的设计文件和图纸（不适用）


401.6.4  中标后卖方提供的图纸和文件


451.6.5  KKS编码标识系统


461.7  运行和维护手册


461.7.1  概 述


471.7.2  提交运行维护说明书手册和袖珍手册


491.7.3  应说明的内容


521.8  包装、储存和开箱检查


521.8.1  概述


521.8.2  包装、运输


541.8.3  储存


541.8.4  开箱检查


551.9  技术培训


551.9.1 概述


551.9.2 卖方的职责


561.10  设计联络


561.10.1  设计联络会议的目的


561.10.2  设计联络会议的主要内容


561.10.3  设计联络安排


561.10.3.1  第一次设计联络会


571.10.3.2  第二次设计联络会议


581.10.3.3  第三次设计联络会议


591.10.3.3  第四次设计联络会议


591.10.4  设计联络其它有关事宜


601.10.5  程序


611.11  现场技术服务


611.11.1  卖方人员


611.11.2  服务周期和报价


621.11.3  卖方派驻现场人员的义务和责任


621.11.3.1  总的要求


621.11.3.2  基础施工指导（不适用）


621.11.3.3  安装指导


631.11.3.4  调试指导


631.11.3.5  可靠性运行指导


631.11.3.6  参加和见证性能试验


631.11.3.7  质保期的技术服务


64第二章   通用技术要求


642.1  总的技术要求


642.1.1  概述


642.1.2  部件的互换性


652.1.3  部件和零件可用性


652.1.4  材料和设备


652.1.5  标准和规范


672.1.6  装置和设备标识


672.1.7  工作语言和计量单位


702.1.8  清洁、油漆和防腐


702.1.9  保温保护层


732.1.10  平台和扶梯


732.1.11  护罩


732.1.12  联锁的一般要求


742.1.13  噪声


742.1.14  振动


742.1.15  危险场所


742.1.16  消防要求


752.2 电气设备


752.2.1 概述


752.2.2 外壳分类


752.2.3 电流额定值


752.2.3.1 正常电流额定值


762.2.3.2 短时电流额定值


762.2.4 电晕和温升


762.2.5 电流互感器


762.2.6 电压互感器


772.2.7 母线和接头


772.2.8 绝缘子


782.2.9 电气绝缘


782.2.10 防潮加热器


782.2.11 接地


782.2.12 危险区域


782.2.13 接线盒


782.2.14
电线和电缆


792.2.15 电缆路径


792.2.16 低压配电盘和装置（MCC）


802.3  仪表控制


802.3.1  概述


812.3.2  控制的一致性


812.3.3  控制系统


832.3.4  可编程逻辑控制器（PLC）


852.3.5  基地式气动控制系统


852.3.6  控制系统的功能组


852.3.6.1  顺序控制系统的分级


852.3.6.2  控制硬件配置


852.3.6.3  功能组的划分


852.3.6.4  输入和输出信号


862.3.7  仪控系统的电源


862.3.8  危险区域


872.3.9  盘、台、箱、柜


892.3.10  运输和储存


892.3.11  信号处理设备


892.3.12  就地仪表


892.3.12.1  概述


902.3.12.2  技术要求


902.3.12.3  流量测量的一次元件


922.3.12.3  变送器


942.3.12.5  过程驱动开关


952.3.12.6  温度传感器


962.3.12.7  压力和液位表


972.3.12.8  特殊仪表


972.3.12.9  仪表安装


982.3.12.10  就地仪表范围


992.3.13  执行机构


992.3.13.1  执行器


1002.3.13.2  智能型定位器


1002.3.13.3  位置发送器


1002.3.13.4  电/气（I/P）转换器


1012.3.13.5  限位开关、力矩开关


1012.3.13.6  电磁阀


1012.3.13.7  气动控制器


1012.3.14  导线、电缆及其连接


1012.3.14.1  概述


1012.3.14.2  接线


1032.3.14.3  电缆类型的选择


1032.3.14.4  电缆合并


1042.3.14.5  结构特点


1042.3.15  安装


1052.3.16  资料


1052.3.17  质量保证


107第三章   特殊技术要求


1073.1  燃气轮机及其辅助设备


1073.1.1  概述


1073.1.2  工作范围


1083.1.3  适用的标准和规范


1083.1.4  设计和运行要求


1093.1.5  燃机结构


1133.1.6  装配系统


1133.1.7  噪声、振动和平衡


1153.1.8  润滑油系统


1183.1.9  盘车装置


1183.1.10  启动系统


1193.1.11  轴驱动联轴节和对中


1203.1.13  控制油系统


1203.1.14  进气系统和空气过滤


1223.1.15  火灾/气体检测和保护系统


1223.2   燃料系统


1223.2.1   总则


1223.2.2   天然气系统


1253.3 排气过渡段


1253.3.1 工作范围


1253.3.2 适用标准和规范


1253.3.3 技术说明


1273.3.4 质量保证要求


1273.4 发电机及辅助设备


1273.4.1 工作范围


1273.4.2 标准


1283.4.3 运行和设计条件


1293.4.4  详细要求


1373.4.5 发电机励磁系统


1413.4.6 燃气轮机启动系统


1453.4.7 控制、测量、继电保护和同步装置


1493.4.8（空）


1493.4.9（空）


1493.4.10 发电机空气冷却系统


1503.4.11 发电机中性点接地设备


1503.4.12 其它电气要求


1503.4.13 铭牌


1503.4.14 性能试验和保证


1513.5  仪控系统


1513.5.1  概述


1523.5.2  供货范围


1533.5.3  设计范围


1543.5.4  规范和标准


1573.5.5  仪表和控制总体要求


1683.5.6  燃机控制系统


1903.5.7  燃机本体监测仪表系统(TSI)


1923.6  电气设备


1923.6.1  电动机


1963.6.2　燃机电动机控制中心(MCC)


1993.6.3  电缆和电线、电缆通道


2033.6.4  接地


2043.7  燃气轮发电机组及辅助设备基础


2043.7.1 设计范围和供货范围


2053.7.2 规范和标准


2063.7.3 设计要求


2073.8  机岛（燃机）消防


2073.8.1  工作范围


2073.8.2  规范和标准


2083.8.3  技术要求


2103.8.4  验收


2103.8.5  技术数据


2103.9 接口要求


2103.9.1 机械设备总的接口要求


2103.9.2 燃机的机械接口要求


2113.9.3  仪控接口要求


2133.9.4 电气系统接口


215第四章   质量保证


2154.1总的要求


2154.2 质保手册（QAM）


2154.3 内部质保大纲（WQAP）


2164.4 质量计划


217第五章   检查、试验和性能试验


2175.1 检查和厂内试验


2175.1.1
总的要求


2195.1.2 制造商工厂检查和试验


2205.1.3 电气设备工厂试验


2245.1.4  仪控设备试验


2295.1.5  机械设备和材料的工厂试验


2335.1.6  装置和设备的油漆、清洁和保护


2355.1.7  机械设备的现场试验


2365.2 调试和可靠性运行


2365.2.1 总体计划安排


2365.2.2 总的要求


2365.2.3 调试


2375.2.4 可靠性运行


2385.3
性能试验


2385.3.1 概述


2395.3.2 性能试验的条件


2395.3.3 性能试验时记录的数据


2395.3.4 性能试验使用的修正曲线


2395.3.5 性能试验报告的内容


2405.3.6 性能试验使用的试验仪表


241第六章   性能数据表


2416.1性能保证项目


2416.1.1燃用天然气时在性能保证条件下的燃气轮发电机组的发电出力和发电热耗率


2416.1.2燃用天然气时在性能保证条件下75%~100%负荷时污染物排放


2416.1.3  噪声


2416.1.4 
燃机及发电机轴振动（100%负荷）（轴振和瓦振）


2426.1.5  热通道部件期望寿命


2426.1.6 
燃机排气参数、质量流量和成分


2426.2
性能验证项目


2426.2.1 
出力和热耗率


2436.2.2  燃料消耗量


2436.2.3  启动和停机时间


2446.2.4  
最小稳态负荷


2446.2.5  
强迫停机率


2456.3  修正曲线


2456.4
热平衡图和热平衡数据表


2466.5
寿命损耗表（25年运行）


247第七章   技术数据表


2477.1   机组


2487.2  燃气轮机及其辅助设备


2617.3   天然气系统


2647.4   排气过渡段


2647.5   发电机及其辅助设备


2647.5.1  发电机及励磁系统


2717.5.2  发电机空气冷却系统


2727.6.7.1
变频启动装置


2727.6.7.2
隔离变压器技术数据


2747.6.7.3
变频装置技术数据


2757.6   机组消防


2757.6.1 消防探测报警系统


2777.6.2 水喷雾灭火系统


2787.6.3 自动喷水灭火系统


2797.6.4 气体消防系统


2807.6.5 移动灭火器


2807.7   仪控系统


2807.7.1 燃气轮机控制功能


2807.7.2 燃机控制系统


2827.7.3 操作员站/工程师站*


2827.7.4 键盘*


2827.7.5
视频显示器单元(VDU)*


2837.7.6 打印机*


2837.7.7
系统机柜*


2837.7.8
过程处理时间


2837.7.9
信号传送速率


2837.7.10
系统冗余


2847.7.11
具有联锁的控制系统框图


2847.7.12
电源系统框图


2847.7.13
DCS的接口装置


2847.7.14
运行条件


2847.7.15
液压系统


2847.7.16
控制油压力


2857.7.17
MTBF


2857.7.18
继电器机柜(不适用)


2867.7.19
燃机本体监测仪表系统*


2877.7.20
仪控电缆


2877.7.21
主要仪控设备生产厂家推荐表


2907.7.22   燃机控制系统软件


2947.7.23  重要的性能参数


2947.8   电气设备


2947.8.1  电动机控制中心(MCC)、就地控制箱


2967.8.2  电动机


2977.8.3  电缆





第七章   技术数据表

7.1   机组
	编号
	项目
	单位
	数量
	卖方填写

	1.0
	铭牌
	
	
	

	1.1
	制造商
	
	
	*上海电气－西门子

	1.2
	型号
	
	
	* SGT5-2000E（V94.2）

	2.0
	机械特征
	
	
	

	2.1
	额定转速
	
	
	*3000

	2.2
	转向
	
	
	*逆时针（燃机）

	2.3
	最大允许负载运行频率
	(Hz)
	
	*50+1.5

	2.4
	最小允许负载运行频率
	(Hz)
	
	*50-2.5

	2.5
	轴总长度
	m
	
	*约25

	2.6
	轴系1阶临界转速         
	rpm
	
	*580

	2.7
	轴系2阶临界转速         
	rpm
	
	*7330

	2.8
	轴系3阶临界转速          
	rpm
	
	*

	2.9
	轴系4阶临界转速          
	rpm
	
	*

	2.10
	额定转速介于哪段临界转速之间
	
	
	*介于一阶和二阶临界转速之间  

	3.0
	启动和正常停机时间
	
	
	

	3.1
	停机超过72h后冷启动
	min
	
	*见第六章

	3.2
	停机不足10-72h后暖启动
	min
	
	*见第六章

	3.3
	停机不足10h后热启动
	min
	
	*见第六章

	3.4
	停机不足1h后极热启动
	min
	
	*见第六章

	3.5
	满负荷至盘车的停机时间
	h
	
	见第六章

	3.6
	静止前的盘车小时数
	h
	
	24

	4.0
	调速控制系统
	
	
	

	
	调速控制类型
	
	
	*数字电液控制器（PI）

	
	调节器制造商
	
	
	*西门子

	
	定速控制功能
	
	
	*是

	
	定载控制功能
	
	
	*是

	
	自动变频控制功能
	
	
	*是

	
	调速（不等率）范围
	% - %
	
	*3%至8%（在调试期间调整）

	
	甩全负荷时瞬时转速变化
	%
	
	*<106

	
	稳态调速范围
	%
	
	*+/-0.3

	
	稳态调负荷范围
	%
	
	*可调节

	
	不灵敏区
	%
	
	*调试期间调整到0.1

	5.0
	噪音水平
	
	
	

	5.1
	稳态运行时距设备1米、离运转平台高1.2米处的噪音水平
	dB(A)
	
	*数据见第六章

	6.0
	相对轴振水平
	
	
	

	
	可靠性运行期间
	µm(p-p)
	
	数据见第六章

	
	第一个两(2)年运行期间
	µm(p-p)
	
	数据见第六章

	
	警报点
	µm(p-p)
	
	9.3

	7.0
	燃气轮机的有关参数（并不限于此）
	
	
	性能保证工况

	7.1
	燃气轮机排烟流量
	t/h
	
	*1780.28

	7.2
	燃气轮机排烟温度
	℃
	
	*538.2

	7.3
	燃气轮机排烟压力
	kPa.g
	
	*3.0

	9.0
	卖方设备对压缩空气的要求
	
	
	

	9.1
	压缩空气流量
	Nm3/h
	
	约12Nm3/h

	9.2
	压缩空气压力
	MPa
	
	0.45 ~ 0.7 Mpa (每个用户入口)

	9.3
	露点温度
	℃
	
	-40℃

	9.4
	含油量
	ppm
	
	0.1mg/m3

	9.5
	气体含尘颗粒直径
	μm
	
	1

	10.0
	卖方设备对除盐水的要求
	
	
	

	10.1
	除盐水流量
	Nm3/h
	
	

	10.2
	压力
	MPa
	
	0.1

	10.3
	温度
	℃
	
	常温

	10.4
	电导率
	(S/cm
	
	≤0.3

	10.5
	二氧化硅
	(g/l
	
	50

	10.6
	硬度
	(mol/l
	
	5~8


7.2  燃气轮机及其辅助设备
	编号
	项目
	单位
	数量
	卖方填写

	1.0
	燃气轮机
	
	
	

	1.1
	制造商
	
	
	*上海电气-西门子

	1.2
	型号/框架尺寸
	
	
	*SGT5-2000E(V94.2)

	1.3
	轴的数量
	根
	
	*每台燃机一个轴系

	1.4
	额定转速下轴驱动所允许的传送转矩
	Nm
	
	*专利数据

	1.5
	点火转速
	rpm
	
	*约400

	1.6
	自持转速
	rpm
	
	*约2100

	1.7
	电子超速跳闸转速
	rpm
	
	*3240

	1.8
	重量（法兰与法兰之间）
	kg
	
	*186,000不包括燃烧室

	1.9
	尺寸（长×宽×高）
	m
	
	*10.01x3.9x8.4不包括燃烧室

	1.10
	比重量
	kg/kW
	
	*根据运行状况和总重量大约2.25

	2.0
	压气机
	
	
	

	2.1
	级数
	级
	
	*16

	2.2
	类型
	
	
	*轴流型

	2.3
	旋转方向
	
	
	*逆时针

	2.4
	汽缸中分面
	
	
	*水平式

	2.5
	压比
	
	
	*11.7

	2.6
	初级叶片轮缘转速
	m/sec.
	
	*专利数据

	2.7
	转子结构类型 
	
	
	*有中心拉杆的独立轮盘转子

	2.8
	可调叶片级数
	
	
	*1

	2.9
	进口导叶角度范围(由开到关)
	度
	
	*40

	2.10
	结构材料
	
	
	

	
	
	入口、前后气缸
	
	
	* R-ST37-2

	
	
	排气缸
	
	
	* R-ST37-2

	
	
	叶片材料(进口导流叶片，动叶和静叶)
	
	
	*X4CrNiMo1651
X20Cr13

	
	
	叶片涂层
	
	
	*静叶0-3

动叶1-6

	
	
	汽缸螺栓和螺帽
	
	
	21CrMoV47

	
	
	叶轮或转子
	
	
	26NiCrMoV115

	
	
	叶轮安装螺栓
	
	
	不适用

	2.11
	第一级动叶高度
	m
	
	专利数据

	2.12
	第一级动叶轮毂直径
	m
	
	专利数据

	2.13
	末级动叶高度
	m
	
	专利数据

	2.14
	末级动叶轮毂直径
	m
	
	专利数据

	2.15
	最恶劣情况下的喘振裕度
	%
	
	*由多种因素确定，比如运行和周围环境的状况

	2.16
	第一级动叶叶根拉伸应力
	kg/mm2
	
	*专利数据

	2.17
	第一级动叶叶根弯曲应力
	kg/mm2
	
	*专利数据

	2.18
	第一级静叶数量
	片
	
	二联会提供

	2.19
	第一级动叶数量
	片
	
	二联会提供

	2.20
	末级静叶数量
	片
	
	二联会提供

	2.21
	末级动叶数量
	片
	
	二联会提供

	3.0
	燃机透平
	
	
	

	3.1
	级数
	
	
	4

	
	高压透平
	
	
	*不适用

	
	低压透平（若有）
	
	
	*不适用

	3.2
	类型
	
	
	*轴流型

	3.3
	气缸中分面类型
	
	
	*水平式

	3.4
	末级叶片轮缘转速
	m/s
	
	*专利数据

	3.5
	末级动叶高度
	m
	
	专利数据

	3.6
	基本负荷下透平入口温度
	
	
	

	
	- 第一级喷嘴入口绝对总温度
	oC
	
	*专利数据

	
	- 第一级动叶入口绝对总温度
	oC
	
	*专利数据

	
	- ISO参考温度
	oC
	
	*1080 (+/- 10) K

	3.7
	转子结构类型
	
	
	*带有中心拉杆的独立轮盘转子

	3.8
	所有叶片的材料
	
	
	*

	
	
	第一级叶片
	
	
	* IN 738LC

	
	
	第二级叶片
	
	
	* IN 738LC

	
	
	第三级叶片
	
	
	* IN 939

	
	
	第四级叶片
	
	
	* IN 939

	
	
	第五级叶片
	
	
	*无

	
	
	第一级喷嘴 
	
	
	* IN 738LC

	
	
	第二级喷嘴
	
	
	* IN 738LC

	
	
	第三级喷嘴
	
	
	* IN 738LC

	
	
	第四级喷嘴
	
	
	* IN 792 CC

	
	
	第五级喷嘴
	
	
	*无

	3.9
	隔热涂层材料
	
	
	

	
	
	第一级喷嘴/叶片涂层
	
	
	*叶片：SICOAT 2453
喷嘴：SICOAT 3453

	
	
	第二级喷嘴/叶片涂层
	
	
	*叶片：SICOAT 2231
喷嘴：SICOAT 2453

	
	
	第三级喷嘴/叶片涂层
	
	
	*叶片：SICOAT 1110
喷嘴：SICOAT 2231

	3.10
	叶轮材料
	
	
	

	
	
	第一级叶轮
	
	
	*26NiCrMoV145Mod

	
	b
	第二级叶轮
	
	
	*26NiCrMoV145Mod

	
	c
	第三级叶轮
	
	
	*26NiCrMoV145Mod

	
	
	第四级叶轮
	
	
	*26NiCrMoV145Mod

	
	
	第五级叶轮
	
	
	*无

	3.11
	喷嘴空气冷却(哪一级？)
	
	
	*前三级

	3.12
	叶片空气冷却(哪一级？)
	
	
	*前两级

	3.13
	叶片的设计寿命
	
	
	

	
	
	第一级叶片
	EOH
	
	*82,000

	
	
	第二级叶片
	EOH
	
	*82,000

	
	
	第三级叶片
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第四级叶片
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第五级叶片
	h
	
	*无

	3.14
	喷嘴的设计寿命
	
	
	

	
	
	第一级喷嘴
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第二级喷嘴
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第三级喷嘴
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第四级喷嘴
	EOH
	
	*123,000

	
	
	第五级喷嘴
	h
	
	*无

	
	叶轮安装螺栓数量和直径
	
	1
	中心拉杆,D=280mm

	
	叶轮安装螺栓材料
	
	
	26NiCrMoV115

	
	末级动叶叶根的拉伸应力
	kg/mm2
	
	专利数据

	
	末级动叶叶根的弯曲应力
	kg/mm2
	
	专利数据

	
	第一级动叶高度
	mm
	
	专利数据

	
	第一级动叶轮毂直径
	m
	
	专利数据

	4.0
	燃烧系统
	
	
	

	4.1
	类型
	
	
	*筒型

	4.2
	燃烧室数量
	个
	
	*每个燃烧室上8个混合燃烧器

	4.3
	每个燃烧室的燃料喷嘴数量
	个
	
	*专利数据

	4.4
	外壳材料
	
	
	*17Mn4 / 15Mo3

	4.5
	燃烧器材料/火焰筒材料
	
	
	*不适用

	4.6
	过渡段材料
	
	
	*不适用

	4.7
	火焰筒和过渡段之间的密封类型
	
	
	*不适用

	4.8
	点火器数量
	个
	
	*每个燃烧室8个

	4.9
	点火器类型
	
	
	*电火花点燃式

	4.10
	火焰监测器数量
	个
	
	*每个筒2个

	4.11
	火焰监测器类型
	
	
	*光学

	4.12
	火焰监测器制造厂商
	
	
	* BFI Automation

	4.13
	燃烧室的空气冷却系统类型
	
	
	*气膜式

	4.14
	过渡段的空气冷却系统类型
	
	
	*不适用

	4.15
	燃烧室的隔热保护层材料
	
	
	*陶瓷瓦块

	4.16
	过渡段的隔热保护层材料
	
	
	*不适用

	4.17
	燃烧器的设计寿命
	EOH
	
	*100,000

	4.18
	过渡段的设计寿命
	h
	
	*不适用

	5.0
	轴承
	
	
	

	5.1
	径向轴承数量
	个
	
	*1

	5.2
	径向轴承类型
	
	
	*水平中分面式滑动轴承

	5.3
	止推轴承数量
	
	
	*1

	5.4
	止推轴承类型
	
	
	*水平中分面式滑动轴承

	5.5
	是否提供油流量指示器？
	
	
	*不提供

	6.0
	燃机和发电机的联轴器
	
	
	

	6.1
	类型
	
	
	*中间轴与燃机螺栓刚性连接

	7.0
	振动检测器
	
	
	

	7.1
	类型
	
	
	*机械振动仪

	7.2
	数量
	个
	
	*2个用于测量轴承座振动

2个用于测量轴振动

	7.3
	位置
	
	
	*每个轴承座

	7.4
	报警设定值
	
	
	*根据DIN-ISO 10816-4: 9.3 mm/s-eff

	7.5
	跳闸设定值
	
	
	*根据 DIN-ISO 10816-4: 14.7 mm/s-eff

	8.0a
	润滑油系统(燃机及其发电机)
	
	
	

	8.1
	油箱容量(满)
	l
	
	*大约16,000

	8.2
	系统总油量
	l
	
	*大约13,500

	8.3
	排油烟风机额定功率
	kW
	2
	0.2

	8.4
	主润滑油泵容量
	l/min
	
	*70°C油温时大约1900

	8.5
	润滑油供油母管压力
	MPa
	
	>0.045

	8.6
	油箱涂层
	
	
	无

	8.7
	润滑油汽化损耗
	l/h.
	
	待定

	8.8
	润滑油推荐等级
	
	
	

	
	a)   *牌号
	
	
	ISO VG 46

	
	b)   *清洁度
	
	
	NAS6级

	
	c)   *
	
	
	

	8.9
	主润滑油泵
	
	
	

	
	
	数量
	台
	
	1

	
	
	生产厂商
	
	
	* 待定

	
	
	类型
	
	
	*离心式

	
	
	驱动器
	
	
	交流电动机

	
	
	容量
	l/min
	
	70°C油温时大约1900

	
	
	电动机额定功率
	kW
	
	37

	
	
	转速
	rpm
	
	2945

	
	
	主油泵吸入压力
	MPa
	
	约为大气压力

	
	
	主油泵出口压力
	MPa
	
	约为0.6

	
	
	外壳材料
	
	
	二联会确定

	
	
	轴的材料
	
	
	二联会确定

	
	
	叶轮材料
	
	
	二联会确定

	8.10
	辅助润滑油泵
	
	
	

	
	
	数量
	台
	
	1

	
	
	生产厂商
	
	
	待定

	
	
	类型
	
	
	*离心式

	
	
	电动机额定功率
	kW
	
	*37

	
	
	容量
	l/min
	
	*70°C油温时大约1900

	
	
	额定转速
	rpm
	
	2945

	
	
	吸入压力
	MPa
	
	约大气压力

	
	
	出口压力
	MPa
	
	约0.6

	
	
	外壳材料
	
	
	二联会确定

	
	
	i) 轴的材料
	
	
	二联会确定

	
	
	叶轮材料
	
	
	二联会确定

	8.11
	事故润滑油泵
	
	
	

	
	
	数量
	台
	
	1

	
	
	生产厂商
	
	
	*待定

	
	
	类型
	
	
	*立式

	
	
	电动机额定功率
	kW
	
	*16

	
	
	容量
	l/m
	
	*1260

	
	
	额定转速
	rpm
	
	2900

	
	
	吸入压力
	MPa
	
	约大气压力

	
	
	出口压力
	MPa
	
	约1.1

	
	
	外壳材料
	
	
	二联会确定

	
	
	轴的材料
	
	
	二联会确定

	
	
	叶轮材料
	
	
	二联会确定

	8.12
	顶轴油泵
	
	
	交流驱动
	直流驱动

	
	
	数量
	台
	
	*2
	*无

	
	
	生产厂商
	
	
	* 待定
	*无

	
	
	型号
	
	
	*待定
	*无

	
	
	电动机额定功率
	kW
	
	*45
	*无

	
	
	容量
	l/m
	
	*98
	*无

	
	
	额定转速
	rpm
	
	1470
	无

	
	
	吸入压力
	MPa
	
	约大气压力
	无

	
	
	出口压力
	MPa
	
	约15
	无

	
	
	外壳材料
	
	
	二联会确定
	无

	
	
	轴的材料
	
	
	二联会确定
	无

	
	
	叶轮材料
	
	
	二联会确定
	无

	8.13
	空冷冷油器
	
	
	不适用

	
	数量
	台
	
	

	
	热负荷 
	kj/hr
	
	*

	
	冷却器类型
	
	
	*

	
	入口空气温度
	oC
	
	*

	
	出口空气温度
	oC
	
	*

	
	润滑油额定流量
	l/m
	
	*

	
	润滑油入口温度 
	oC
	
	*

	
	润滑油出口温度
	oC
	
	*

	
	风扇类型
	
	
	*

	
	风扇数量
	台
	
	*

	
	每台风扇电动机额定功率
	kW
	
	*

	
	换热面积
	m2
	
	*

	
	润滑油温控类型
	
	
	*

	
	传热元件尺寸
	
	
	

	
	       -  外径
	mm
	
	*

	
	       -  内径
	mm
	
	*

	
	传热元件材料
	
	
	

	
	       -  管道
	
	
	*

	
	       -  鳍片
	
	
	*

	
	       -  管板
	
	
	*

	
	       -  联箱盖
	
	
	

	8.14
	水冷冷油器
	
	
	*

	
	数量
	台
	
	2x100%

	
	热负荷 
	kw
	
	*约400

	
	冷却器类型
	
	
	*板式

	
	进水温度
	oC
	
	*33

	
	出水温度
	oC
	
	*二联会确定

	
	润滑油流量
	l/m
	
	*二联会确定

	
	润滑油入口温度
	oC
	
	*约70

	
	润滑油出口温度
	oC
	
	*约50

	
	是否有不间断油切换功能？
	
	
	*有

	
	油温控类型
	
	
	*安装在模块上

	
	传热元件尺寸
	
	
	

	
	       -  外径
	mm
	
	*二联会确定

	
	       -  内径
	mm
	
	*二联会确定

	
	材料
	
	
	

	
	       -  管
	
	
	*

	
	       -  管板
	
	
	*

	
	       -  联箱盖
	
	
	*

	
	       -  外壳
	
	
	*

	8.15
	油过滤器
	
	
	

	
	数量
	台
	
	1

	
	设计压力
	MPa
	
	1.1

	
	类型
	
	
	*双联过滤器

	
	油流量
	l/min
	
	*最大1680

	
	元件网孔
	微米
	
	*20

	
	元件材料
	
	
	*焊接钢

	
	外壳材料
	
	
	二联会确定

	
	允许压降
	kPa
	
	1000

	
	是否有不间断油切换功能？
	
	
	有

	9.0
	进气系统
	
	
	

	9.1
	第一级空气过滤器
	
	
	

	
	生产厂商
	
	
	* CFPS或同等厂家

	
	过滤器类型
	
	
	*自清洁

	
	设计气流量
	m3/s
	
	*428

	
	过滤器元件数量
	个.
	
	*二联会确定

	
	过滤器元件平均气流量
	kg/s(或m3/s)
	
	*二联会确定

	
	f) 设计空气流速
	m/s
	
	*约2.5~3

	
	g)收尘容量
	kg/m2
	
	*二联会确定

	
	h)介质材料
	
	
	玻璃纤维，混合纤维素或同等产品

	
	i)过滤器材料预计寿命
	EOH
	
	*取决于现场环境，

典型：8000

	
	j)滤尘效率
	
	
	*根据EN779 采用F7/F8

	9.2
	第二级空气过滤器
	
	
	

	
	生产厂商
	
	
	* CFPS或同等厂家

	
	过滤器类型
	
	
	*填充式

	
	设计气流量
	m3/s
	
	428

	
	过滤器元件数量
	个
	
	*二联会确定

	
	过滤器元件平均气流量
	kg/s(或m3/s)
	
	*二联会确定

	
	设计空气流速
	m/s
	
	*约2.5~3

	
	收尘容量
	kg/m2
	
	*二联会确定

	
	介质材料
	
	
	*合成的玻璃纤维，纤维或同等材料

	
	过滤器材料预计寿命
	EOH
	
	*取决于现场环境，典型：12,000

	
	滤尘效率
	
	
	*根据 EN779采用F6/F7

	9.3
	是否提供自清洁吹扫装置
	
	
	是

	10.0
	进气消音器
	
	
	

	
	位置
	
	
	*在弯管和过滤室之间

	
	类型
	
	
	*吸收式

	
	噪音衰减
	dB
	
	*三联会确定

	
	设计气流量
	m3/s
	
	*428

	
	挡板间流速
	m/s
	
	*三联会确定

	
	挡板类型
	
	
	*吸收型

	
	挡板材料
	
	
	

	
	a) 多孔板
	
	
	* AlMg3

	
	b)吸音介质
	
	
	*岩棉

	
	c) 框架结构
	
	
	* AlMg3

	
	多孔板厚度
	mm
	
	*三联会确定

	
	挡板厚度
	m
	
	*三联会确定

	
	挡板长度
	m
	
	*三联会确定

	
	消音器数量
	台
	
	*三联会确定

	11.0
	进气风道
	
	
	

	
	结构材料
	
	
	碳钢

	
	尺寸
	m (m (m
	
	取决于截面积

	
	风道内流速
	m/s
	
	*取决于截面积

	
	风道厚度
	mm
	
	约5

	
	风道内保护层材料
	
	
	有涂层

	
	风道设计是否能防止振动？
	
	
	是

	
	膨胀节

类型
数量
结构材料
	台.
	
	非金属

1

织物

	
	提供必需的镀锌支架
	
	
	提供风道支架，过滤室由厂房支撑

	
	提供所有转弯处的导流板
	
	
	不需要

	
	提供检修用的人孔/进出门
	
	
	是

	12.0a
	控制油系统(单台燃机及其发电机)
	
	
	

	
	液压油系统容量
	m3/h
	
	*不适用

	
	跳闸油系统容量
	m3/h
	
	*不适用

	
	控制油的类型
	
	
	

	
	液压油压力
	MPa
	
	*12.5至16.0

	
	跳闸油压力
	MPa
	
	*12.5

	
	补油量
	m3/d
	
	*不适用

	
	油箱
	
	
	

	
	    系统总用油量
	m3
	
	*0.3

	
	    油箱容量
	m3
	
	*0.4

	
	油箱在高、低油位间的容量
	m3
	
	不适用

	
	  提供下列仪表

液位计
高、低油位报警器
温度指示器
	
	
	是

低压是/高压否

是

	
	油箱材料
	
	
	不锈钢

	
	油泵过滤器

型号/生产厂商
数量
网孔尺寸
材料
允许最大压力降
	个.

m(
kPa
	
	待定

2

100

取决于制造商



	12.8
	控制油泵
	
	
	

	
	数量
	台
	
	*2

	
	容量
	l/m
	
	*17

	
	类型
	
	
	轴流活塞泵

	
	油品
	
	
	HLP 46 根据DIN EN 51524

	
	入口压力
	MPa
	
	约大气压力

	
	转速
	rpm
	
	1500

	
	出口压力
	MPa
	
	*16

	
	结构材料
	
	
	

	
	a)外壳
	
	
	二联会定

	
	b) 轴
	
	
	二联会定

	
	c) 叶轮
	
	
	二联会定

	13.0
	润滑油油净化装置(燃机及其发电机）
	
	
	不需要

	13.1
	型式
	
	
	*

	13.2
	制造厂家
	
	
	*

	13.3
	过滤精度
	(m
	
	*

	13.4
	数量
	台
	
	*

	13.5
	处理润滑油量
	m3/h
	
	*

	13.6
	电动机额定功率
	kW
	
	*

	14.0
	管道
	
	
	

	14.1
	润滑油供油管道材料
	
	
	304不锈钢

	14.2
	主润滑油过滤器元件材料
	
	
	304不锈钢

	14.3
	润滑油回油管道材料
	
	
	304不锈钢

	15.0
	启动系统（电气）
	
	
	

	15.1
	类型
	
	
	*静态变频启动器

	15.2
	生产厂商
	
	
	* tbd

	15.3
	机组启动设备数量
	台
	
	*1

	15.4
	连续启动尝试的最大允许次数
	次
	
	*4

	15.5
	变频器数量(如有)
	台
	
	*1

	15.6
	最大需要功率
	kW
	
	*3866

	15.7
	脱扣转速
	rpm
	
	*2100

	16.0
	盘车装置（燃机及其发电机）
	
	
	

	
	类型
	
	
	*液压马达(Pelton)

	
	离合方式
	
	
	*液压式

	
	盘车转速
	rpm
	
	*120

	
	电机额定功率
	kW
	
	*不适用

	
	啮合转速
	rpm
	
	*不适用

	
	盘车运行最小压力(轴承油)
	MPa(g)
	
	*14.5

	16.0
	
	
	
	

	17.0
	燃气轮机控制
	
	
	

	17.1
	是否提供透平入口温度控制？
	
	
	*不提供 （透平进口温度通过修正的透平出口温度来进行控制）

	17.2
	是否提供喘振控制？
	
	
	*提供

	17.3
	是否提供进口导叶调节控制？
	
	
	*提供

	17.4
	是否提供加速控制？
	
	
	*提供

	17.5
	是否提供超速控制？
	
	
	*提供

	18.0
	水洗模块
	
	
	

	18.1
	在线水洗有无可能？
	
	
	*有

	18.2
	水洗设计流量
	
	
	

	
	a)    在线
	l/m
	
	*约600

	
	b)    离线
	l/m
	
	*约2 x 600

	18.3
	水洗压力
	
	
	

	
	在线
	MPa.g
	
	*约0.5

	
	离线
	MPa.g
	
	*约0.5

	18.4
	水洗温度
	
	
	

	
	a)   在线
	oC
	
	*水温，厂房环境温度大于8 oC左右

	
	b)   离线
	oC
	
	*水温，厂房环境温度大于8 oC左右

	18.5
	水箱容量
	l
	
	约700

	18.6
	洗涤剂箱容量
	l/m
	
	

	18.7
	水洗泵
	
	
	

	
	a)   容量
	l/h
	
	*约4800

	
	b)   扬程
	MPa
	
	*0.6

	
	电动机额定功率
	kW
	
	*约3

	18.8
	清洗前满负荷时压气机允许出口压降
	%
	
	*不适用（负荷降低约0.5%）

	18.9
	推荐洗涤剂
	
	
	* AERO-CLEAN GT（大连）

	18.10
	推荐水质
	
	
	*除盐水

	19.0
	罩壳灭火器
	
	
	见7.6机组消防章节

	19.1
	二氧化碳储蓄罐容量
	l
	
	

	19.2
	储蓄罐压力
	MPa
	
	

	19.3
	排放压力
	MPa
	
	

	19.4
	二氧化碳浓度
	
	
	

	19.5
	保护区域
	
	
	

	20.0
	排气框架冷却风机
	
	
	不适用

	20.1
	风机数量
	台
	
	

	20.2
	风机规格
	
	
	

	
	a)   容量
	m3/min
	
	*

	
	b)   排气压力
	kPa
	
	*

	
	c)   马达额定功率
	kW
	
	*

	21.0
	N/A
	
	
	

	22.0
	燃气轮机尺寸
	
	
	

	22.1
	燃机总重量(含燃烧室)
	t
	
	*约273

	22.2
	转子重量
	t
	
	*约52

	22.3
	上缸重量
	t
	
	*约30

	22.4
	燃气轮机各模块的长(宽(高
	m(m(m
	
	*见附件三中燃气轮机运输尺寸图


7.3   天然气系统
	序 号
	名                     称
	单  位
	数  量
	卖方填写

	
	接口点
	
	
	

	
	法兰连接
	
	
	

	
	
	等级和型式
	
	
	CLASS300 法兰连接

	
	
	尺寸
	mm
	
	* DN200

	
	
	压力等级
	MPa
	
	* ANSI300(PN5.0)

	
	
	数量
	个
	
	2

	
	管道
	
	
	

	
	
	等级和型式
	
	
	* Sch 40 不锈钢管道

	
	
	尺寸
	mm
	
	* Ø219×8

	
	
	数量 / 长度
	条/m
	
	取决于最终设计

	
	事故关断阀
	
	
	

	
	制造商
	
	
	*上海飞奥或同类型厂家

	
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	
	包括执行机构的型式和名称
	
	
	*气动，单作用式，三片式球阀

	
	数量
	个
	
	1

	
	连接 / 法兰尺寸和等级
	mm
	
	DN200 ANSI300

	
	材料
	
	
	

	
	阀体
	
	
	锻钢A105

	
	阀杆 / 阀轴
	
	
	不锈钢S304

	
	阀座
	
	
	PTFE

	
	密封 / 填料
	
	
	PTFE+柔性石墨+氟橡胶

	
	阀盘 /球 / 门
	
	
	A105+ENP

	
	法兰连接件 (螺栓, 螺母)
	mm
	
	M24

	
	天然气测量装置
	
	
	

	3.1
	流量计
	
	
	

	
	
	制造商
	
	
	* ELSTER或同类型厂家

	
	
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	
	
	型式
	
	
	*涡轮流量计

	
	
	数量
	台
	
	1

	
	
	精确性
	
	
	*±0.5%

	
	
	材料 (详细)
	
	
	

	3.2
	热量计
	
	
	无

	
	
	制造商
	
	
	*

	
	
	原产国
	
	
	

	
	
	型式
	
	
	*

	
	
	数量
	台
	
	

	
	
	精确性
	
	
	*

	
	
	材料 (详细)
	
	
	

	3.3
	压力变送器
	
	
	

	
	
	制造商
	
	
	罗斯蒙特或同类型厂家

	
	
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	
	
	型式
	
	
	3051，压差变送，0-100KPa

	
	
	数量
	
	
	2

	
	
	连接 / 法兰尺寸和等级
	
	
	螺纹连接/G1/2

	
	
	传递型式 (详细)
	
	
	

	
	
	材料 (详细)
	
	
	

	3.4
	温度变送器
	
	
	

	
	
	制造商
	
	
	罗斯蒙特或同类型厂家

	
	
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	
	
	型式
	
	
	644H

	
	
	数量
	台
	
	3

	
	
	连接 / 法兰尺寸和等级
	mm
	
	螺纹连接/G1/2

	
	
	传递型式 (详细)
	
	
	热电偶

	
	
	材料 (详细)
	
	
	

	
	滤网
	
	
	

	
	
	制造商
	
	
	*上海飞奥或同类型厂家

	
	
	型号 /型式
	
	
	XCF28B-37-15，旋风＋过滤

	
	
	数量
	台
	
	2

	
	
	流量
	Nm3/h
	
	*46000

	
	
	材料 (详细)
	
	
	筒体为碳钢，旋风管为不锈钢，滤芯为不锈钢骨架

	
	阀门及其附件
	
	
	

	
	阀门
	
	
	

	
	
	制造商
	
	
	上海飞奥或同类型厂家

	
	
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	
	
	型式
	
	
	球阀

	
	
	数量
	台
	
	4

	
	
	连接 / 法兰尺寸和等级
	mm
	
	DN200 ANSI300

	
	
	材料
	
	
	

	
	阀体
	
	
	锻钢A105

	
	阀杆 / 阀轴
	
	
	不锈钢S304

	
	阀座
	
	
	PTFE

	
	密封 / 填料
	
	
	PTFE+柔性石墨+氟橡胶

	
	阀盘 /球 / 门
	
	
	A105+ENP

	
	
	法兰连接件 (螺栓, 螺母)
	mm
	
	M24

	
	
	厚度
	mm
	
	

	
	附件
	
	
	

	
	设计参数
	
	
	

	6.1
	系统设计压力
	MPa
	
	*4.0

	6.2
	系统设计温度
	oC
	
	*-10/60

	6.3
	管道材料
	
	
	*过滤器前碳钢，过滤器后不锈钢

	7.0
	燃料加热器模块
	
	
	无

	
	a)制造商
	
	
	

	
	b)原产国
	
	
	

	
	c)型式
	
	
	

	
	d) 材料 (详细)
	
	
	

	
	e) 接口
	
	
	


7.4   排气过渡段
	序 号
	名                     称
	单  位
	数  量
	卖方填写

	1.0
	排气过渡段
	
	
	

	1.1
	制造商
	
	
	CFPS或同等厂家

	1.2
	原产国
	
	
	视不同供应商而定

	1.3
	 设计内压
	kPa
	
	扩散段：约+5.4/-12.5

故障状况：约+8.5/-12.5

	1.4
	 材料
	
	
	扩散段：碳钢，内保温，内衬材料为不锈钢

	1.5
	 壁厚
	mm
	
	扩散段：外壳大约10mm, 内衬大约3mm

	1.6
	 烟气设计流速
	m/s
	
	扩散段出口：约50 m/s

	2.0
	膨胀节
	
	
	

	2.1
	制造商
	
	
	见分包商清单

	2.2
	原产国
	
	
	见分包商清单

	2.3
	型式和类型
	
	
	非金属

	2.4
	制造材料
	
	
	耐热纤维织物

	2.5
	设计寿命
	EOH
	
	30000

	2.6
	允许来自余热锅炉的最大膨胀量
	mm
	
	轴向15±3
径向3


7.5   发电机及其辅助设备

卖方应填写下列所有项目和数据。带*的项目特别重要，不可省略。带**的项目是数量要求，应写明每台机组所需数量。所有的设备及部件应注明生产厂和产地。
7.5.1  发电机及励磁系统 

由卖方提供的技术数据：
	项         目
	说   明

	型式
	QF-180-2

	冷却系统
	封闭循环空气冷却


	项目
	燃气轮机输出(MW)
	发电机输出(MW/MVA)
	功率因数
	冷却水温(℃)
	空气温度(℃)
	冷却水流量(m3/h)

	机组铭牌参数
	161.3
	161.3/189.8
	0.85
	38
	45
	200

	最大连续出力
	166.1
	166.1/195.4
	0.85
	33
	40
	200


	项         目
	单 位
	说   明

	发电机额定功率
	MW
	180

	发电机额定功率因数
	
	0.85

	额定电压
	kV
	18

	额定电流
	A
	6792

	相数
	
	3

	额定频率
	Hz
	50

	额定励磁电流
	A
	1402

	额定励磁电压（110℃）
	V
	253

	极数
	
	2

	定子外壳压力试验
	MPa
	----

	绝缘等级
	
	F

	短路比保证值/期望值
	
	0.50/0.54

	GD2转动惯量
	kg－m2
	25520

	 绝缘强度耐受电压(1分钟值)
	
	

	定子
	kV
	37

	转子
	kV
	2.3

	长期允许负序电流(I2/In)
	
	8

	负序能力I22·t
	
	10

	额定负荷下发电机断水允许时间
	秒
	----

	转速与电压变化的影响
	
	

	频率(转速)变化
	±％
	2

	电压变化
	±％
	5

	电压调整率
	
	37%在功率因数为0.85时

	失步能力
	周波
	15~20

	机械强度
	
	

	超速强度(一分钟值)
	％
	120

	临界转速
	rpm
	700 / 2080

	效率(在额定条件下)

	负载
	％
	100
	75
	50

	功率因数100％
	
	99.10
	98.98
	98.66

	功率因数90％
	
	98.96
	98.82
	98.47

	    损耗(额定条件下)
	
	

	铁损
	kW
	352

	轴承磨损
	kW
	214

	电刷磨损
	kW
	已包含在励磁设备损耗中

	通风损耗
	kW
	650

	定子绕组的电阻损耗
	kW
	170

	转子绕组的电阻损耗
	kW
	318

	集电环电刷损耗
	kW
	已包含在励磁设备损耗中

	励磁设备损耗
	kW
	22

	杂散负载损耗
	kW
	348

	发电机测温装置

	冷却器空气或水出口温度
	点
	

	冷空气或水温度
	点
	1（双支） 

	热空气或水温度
	点
	1（双支）

	发电机断水保护装置（不适用）

	发电机冷却水最小流量
	t/h(MPa)
	

	波形

	通讯电话干扰系数
	
	

	对称波  
	％
	＜40

	残余波 
	％
	＜30

	发电机电压波形
	
	

	定子绕组任两相间的最大不平衡电阻值 
	％
	≯1.5

	无载电压不对称度 
	％
	later

	无励磁残余电压
	V
	later

	空载励磁电流 
	A
	527

	空载励磁电压25℃时 
	V
	85

	轴电压(AC) 
	V
	<10

	防止轴电流的方法
	
	有接地电刷，轴承绝缘

	轴绝缘的绝缘电阻
	
	

	正常状态  
	MΩ
	>1

	最小要求 
	KΩ
	>1

	短路电流(额定负载、电压、频率和励磁条件下)(1pu＝额定电流)

	永久性三相短路电流  
	pu
	1.44

	暂态短路电流的有效值(交流分量)
	
	

	中性点-相  
	pu
	8.56

	相－相 
	pu
	6.07

	三相 
	pu
	6.3

	次暂态短路电流的有效值

	中性点－相  
	pu
	9.25

	相－相
	pu
	6.71

	三相
	pu
	7.73

	三相短路电流初始最大值(有直流分量的峰值)
	pu
	12.78

	短路电流(线－线)最大电磁力矩
	t－m
	671

	失步功率 
	kW
	304000

	转子轴振动
	
	

	允许振动
	
	

	在额定转速和超速时 
	mm
	≤0.076

	在临界转速时 
	mm
	≤0.15

	报警和跳闸值
	
	

	报警 
	mm
	9.3

	跳闸 
	mm
	14.8

	电抗和时间常数(额定容量，电压为基础)

	同步电抗xd
	%
	212.3

	交轴电抗xq
	%
	204.2

	直轴暂态电抗X,d
	%
	19.6

	直轴次暂态电抗X"d
	%
	15.1

	交轴暂态电抗X,q
	%
	38.7

	交轴次暂态电抗X"q
	%
	14.9

	正序电抗X1
	%
	212.3

	负序电抗X2
	%
	15.0

	零序电抗Xo
	%
	7.47

	开路时间常数Tdo 
	 秒
	11.54

	短路时间常数Td 
	 秒
	0.937

	次暂态短路时间常数T"d  
	秒
	0.035

	电枢时间常数Ta
	秒
	0.543

	绕组电阻
	
	

	定子(每相)
	Ω
	0.00124

	磁场
	Ω
	0.162

	定子绕组的对地电容(每相)
	μf
	0.461


	项         目
	单 位
	说   明

	发电机套管

	型式
	
	绕制环氧玻璃纤维套管

	数量
	
	6

	(绝缘)基本冲击耐压水平  
	kV
	111

	电流  
	A
	6792

	温度

	环境温度的标准 
	℃
	Later

	温升值(用电阻法) 
	℃
	Later

	定子绕组 
	℃
	125


	项         目
	单 位
	说   明

	套管型电流互感器
	
	仪表
	保护
	AVR

	电流互感器变比
	
	   设计联络会上确定

	 数量
	
	

	二次负载
	VA
	

	精度等级
	
	
	
	

	过电流强度

	过电流常数

	对于抽转子的最小空间（见转子安装图）

	直线拉拨时
	mm
	17800

	斜拉时
	mm
	――――

	发电机重量
	
	264

	定子安装重量/运输重量
	t
	208/217

	转子安装重量
	t
	52


	项        目
	  单  位
	        备     注

	发电机中性点接地设备
	
	

	1.   接地变压器：
	
	

	制造厂
	
	见分包商清单

	型式(干式，充油)
	
	干式

	容量
	kVA
	约90

	额定一次电压
	V
	与发电机出口电压相匹配

	额定二次电压
	V
	与发电机保护装置相匹配

	频率
	Hz
	50

	额定时间
	Sec
	20

	冲击耐受电压(BIL)
	kV
	125

	2.  二次电阻
	
	

	型式
	
	

	额定电压
	
	 与发电机保护装置相匹配

	额定电流
	
	与发电机出口对地电容相匹配

	电阻
	
	与发电机出口对地电容相匹配

	额定时间
	S
	20

	最高温升
	℃
	300

	3.  隔离开关
	
	

	型号
	
	待定

	额定电压
	V
	18,000

	额定电流
	A
	630

	极数
	
	单极

	4.  电流互感器
	
	

	额定电压
	
	按发电机保护要求

	电流比
	A/A
	10/5

	精确等级
	
	0.5

	额定负载
	VA
	20


	项      目
	单位
	详细说明

	发电机中性点连接母线
	
	

	1.自冷条件下的额定电流
	A
	9,000

	2.罩壳材料
	
	铝外壳，铜母线

	3.每相伸缩节的数量尺寸/总量
	
	1（软连接）

	4.连续自冷连接(伸缩节)母线的额定损耗
	
	

	导体的总损耗
	kW
	（联络会提供）

	外壳总损耗
	kW
	（联络会提供）

	总的损耗
	kW
	（联络会提供）


	项目
	单位
	详细说明

	1.  励磁机柜
	
	

	功率放大器
          
	
	可控硅整流桥，可控硅进口

	整流方式：
          
	
	三相全控整流

	额定电流
          
	A
	1750

	时间定值
          
	s
	＜0.1

	功率放大器组数
          
	
	2

	并联支路数
          
	
	2

	2.  磁场断路器
	
	

	型式：
          
	
	E3H（ABB进口）

	额定电压
          
	V
	1000

	额定电流
          
	A
	3200

	遮断电流
          
	A
	50,000

	控制电压(DC)
          
	V
	110/220

	3.  AVR特性
	
	

	电压调整范围
          
	%
	20～110

	手动调整范围
          
	%
	20～110

	偏移度(精确度)
          
	%
	0.5

	附加功能
          
	
	有

	冗余度
          
	%
	100

	顶值电压
          
	V
	500

	顶值电流倍数
          
	
	2

	强励时间
          
	s
	≮10

	响应时间
	s
	＜0.1

	4.  励磁变压器
	
	

	结构型式
	
	树脂环氧浇注

	型号
          
	
	待定

	容量
          
	kVA
	1800

	电压变比
          
	V/V
	6000/530

	额定频率
          
	Hz
	50

	相数
          
	
	3

	连接方式
          
	
	电缆或母线

	接线组别
          
	
	Y/d-11

	终端引出和接地方式
          
	
	顶部铜排

铁心引出一点接地

	绝缘等级
          
	
	F

	绝缘耐受电压
          
	
	

	高压侧/低压侧冲击电压



          
	kV
	125/0

	高压侧/低压侧工频耐受电压（1分钟）       
	
	50/5

	防护等级
          
	
	IP21

	冷却方式
          
	
	AN/AF

	铜损
          
	kW
	约11.5

	铁损
          
	kW
	约2.95

	附加损耗
          
	kW
	包含在以上

	总损耗
          
	kW
	约14.45

	效率
          
	%
	99

	电压调整
          
	%
	±2×2.5

	电压阻抗
          
	%
	约6

	正序阻抗
          
	%
	6

	零序阻抗
          
	%
	5.5

	励磁电流
          
	A
	约0.67

	噪音水平
          
	dB
	约60

	过负荷能力
          
	kVA
	1.1倍过负荷长期运行

	变压器报警温度
          
	
	140

	外形尺寸（L×W×H）
          
	mm
	约2400×1500×2650

	运输尺寸（L×W×H）
          
	mm
	约2750×1850×3000

	重量
	kg
	5300


	项目
	单位
	详细说明

	1.  发电机保护
	
	

	原产地、组柜厂家
          
	
	待双方确认

	保护装置型号
          
	
	待定

	允许接入CT、PT回路数
	路
	根据要求

	功耗
	
	

	保护柜数
          
	面
	2

	保护柜外形尺寸
          
	
	2200×800×600

	防护等级
          
	
	联络会确定

	保护功能
	
	见本规范书

	通讯接口型式和数量
	
	RS485

	通讯规约
	
	MOUDBUS

	
	
	

	2.  发电机同期装置
	
	

	原产地、组柜厂家
	
	

	装置型号
	
	待定

	
	
	

	3.  发电机测量
	
	

	变送器型号
	
	待定

	生产厂家/原产地
	
	待双方确认

	精度
	
	＜0.2

	电度表型号
	
	待定

	生产厂家/原产地
	
	待双方确认

	精度
	
	＜0.5

	通讯接口型式和数量
	
	RS485

	通讯规约
	
	MODBUS

	
	
	


7.5.2  发电机空气冷却系统
空气冷却器
	项目
	说明

	类型
	QKCW1200

	冷却器数量**
	*2组4个

	停用一组冷却器时发电机允许出力
	*80％

	位置
	*发电机两侧

	尺寸 
	见空冷器外形图

	            高  (mm)
	

	            宽  (mm)
	

	            深  (mm)
	

	重量(kg)
	

	正常空气或水运行压力         
(MPa)
	约5000

	最大允许空气或水运行压力
(MPa)
	*0.2

	保证补给量**              
(m3/天)
	无

	最大空气入口温度             
(oC)
	90

	最大空气出口温度             
(oC)
	约46

	发电机出口处分散的热能         (kW)
	*40

	管道和翅片外表面总面积      (m2)
	*1720

	清洁状态下传热系数
(w/m2/k)
	详细设计

	通过冷却器的水流转速
(m3/hr/台)

	详细设计

	最大入口水温                 
(oC)
	38

	最大出口水温              

(oC)
	*约45

	冷却器的风压降  

(MPa)
	0.35

	材料
	

	       管
	镍铜管 BFe10-1-1

	       壳
	碳钢 Q235-A

	       水室
	碳钢Q235-A

	       管板
	黄铜板H62


附属设备
	项目
	说明

	仪表与测量
	

	
种类 (数量**                      
	*

	            类型
  

	*

	            精度等级           
	*

	            生产商 
	*


变频启动装置
隔离变压器技术数据
	
	规  范
	单 位
	参  数
	备  注

	
	使用标准
	
	IEC60726
	

	
	结构型式、型号
	干式
	三相干式
	

	
	变压器供货商及产地
	
	见分包商清单
	

	
	安装地点
	室内 （柜内）
	室内或室外
	

	
	系统最高电压
	kV
	
	

	
	额定容量
	kVA
	约4000
	

	
	额定电压
	kV
	6.3/1.2
	

	
	额定电流
	A
	连续约169/过载时357（高压侧）
	

	
	额定频率
	Hz
	50
	

	
	相数
	3相
	3相
	

	
	接线组别
	
	Dd0y1
	

	
	绕组数
	
	3
	

	
	总损耗
	
	约17
	

	
	其中：
空载损耗
	
	约4.1
	

	
	

负载损耗
	
	约12.9
	

	
	阻抗电压
	%
	7
	

	
	允许偏差
	
	按照IEC60726

±10%
	

	
	调压方式
	
	无载调压
	

	
	调压范围
	%
	0
	

	
	绝缘等级
	
	F级
	

	
	中性点接地方式
	
	不接地
	

	
	冷却方式
	
	AN/AF
	

	
	冷却风机安装在变压器外壳内还是外
	
	外壳内
	

	
	高压侧绝缘水平
	
	F
	

	
	设备最高电压(有效值)
	kV
	7.2
	

	
	额定短时工频耐受电压(有效值)
	kV
	高压侧：20

低压侧：10
	

	
	额定雷电冲击电压(全波峰值)
	kV
	高压侧：60

低压侧：20
	

	
	设备最高电压(有效值)
	kV
	
	

	
	泄漏比距
	(2.5cm/kV
	按照IEC
	

	
	局部放电(1.5倍最高相电压下)
	小于10pC
	≤5pC
	

	
	过激磁能力(额定电压、额定频率下)
	%
	±5
	

	
	空载，1.1/1.2/1.3倍过电压下，允许运行时间
	连续/


	系统设计运行在过载状态。电压变化按照IEC。
	

	
	满载，1.05/1.1/1.4倍过电压下，允许运行时间
	连续/


	连续
	

	
	过载能力
	
	约2.11
	

	
	噪音水平
	
	约65
	

	
	变压器可靠性指标(平均无故障工作时间)
	h
	约1000
	

	
	变压器外形尺寸
	mm
	约3200×2400×3500
	

	
	变压器重量
	kg
	13400
	

	
	变压器绕组材料
	
	铜
	

	
	变压器铁心材料及供货商
	
	矽钢片
	

	
	变压器绝缘材料
	
	环氧树脂
	

	
	变压器外壳表面防腐处理方式
	
	气候：C2，
环境：E2
	

	
	变压器防护等级
	
	IP21
	

	
	变压器进线方式
	
	高低压侧底部电缆连接
	

	
	变压器盘前维护还是盘后维护
	
	盘前或盘后维护
	


变频装置技术数据
	规  范
	单  位
	参  数
	备  注

	使用标准
	
	IEC60146
	

	型式及型号
	
	SFC
	

	供货商及产地
	
	见分包商清单
	

	安装地点
	室内
	室内
	

	技术方案
	
	
	

	对电动机要求
	
	无特殊要求
	

	是否需要输出滤波器
	
	无需
	

	变频器输入侧有无熔断器
	
	无
	

	额定输入电压/允许变化范围
	kV
	±10%
	

	系统输入电压
	kV
	 1.2
	

	系统输出电压
	kV
	1.2
	

	系统输出电流
	A
	1066
	

	逆变侧最高输出电压
	kV
	2.0
	

	额定容量
	kVA
	3300
	

	额定输入频率/允许变化范围
	
	±2
	

	对电网电压波动的敏感性
	
	±10
	

	变频器效率
	
	最大损耗约36kW
	

	谐波
	
	满足GB/T1454电能质量：公用电网谐波
	

	可靠性指标(平均无故障工作时间)
	H
	
	

	输入侧功率因数
	
	按速度函数变化
	

	控制方式
	
	数字式、自动
	

	控制电源
	
	DC
	提出容量要求

	UPS型式、参数及容量
	
	N/A
	断电保持时间

	电网侧变换器型式及元件
	
	可控硅
	

	电机侧逆变器型式及元件
	
	可控硅
	

	传动象限
	
	2
	

	电隔离部分是否采用光纤电缆
	
	是
	

	噪声等级
	
	76
	

	冷却方式
	
	AF
	

	冷却系统故障对变频器的影响
	
	停机，退出
	

	过载能力
	
	待定
	

	变压器损耗(按不同标号分别填写)
	kW
	约17
	

	系统总损耗(按不同标号分别填写)
	kW
	约53
	

	标准控制连接
	
	数据总线
	

	模拟量信号(输入)规格及数量
	
	待定
	

	模拟量信号(输出)规格及数量
	
	待定
	

	开关量信号(输入)规格及数量
	
	待定
	

	开关量信号(输出)规格及数量
	
	待定
	

	防护等级
	
	IP32
	

	操作键盘
	
	触摸屏
	

	界面语言
	
	英语
	

	变频装置外形尺寸
	
	约6600×1100×2835
	

	变频装置重量
	kg
	约9000
	

	盘前维护或盘后维护
	
	盘前
	

	是否需要输出滤波器
	
	无需
	

	是否提供输出滤波器
	
	否
	

	售后服务的承诺
	
	24小时热线
	


7.6   机组消防
7.6.1 消防探测报警系统
	序 号
	名                     称
	卖方须填写

	1.1
	就地报警控制器（盘）
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	FMZ4100

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.2
	感温探测器
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	WMX 1000 F90，WMX 50

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	WMX 1000 F90保护等级IP65,金属外壳。符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.3
	感烟探测器
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	IMX 1001E

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.4
	光电式探测器
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	OMX 50

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.5
	火焰探测器
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	FMX3501

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	保护等级IP65,金属外壳。符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	

	1.6
	可燃气体探测器
	

	
	生产厂家
	MSA

	
	型    号
	ULTIMA XIR

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	红外/紫外。符合中国标准和国际标准，一联会确认

	
	应用区域
	燃机岛

	1.7
	手动报警按钮
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	DMX3003

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.8
	警  铃
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	DS10 MX 24V/DC

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛

	1.9
	气体就地控制盘
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	FMZ4100

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃气轮机本体

	1.10
	各类模块
	

	
	生产厂家
	Minimax

	
	型    号
	AKTOR 50 ， SUX 50 H  ，  SMX 50

	
	数量(台)
	根据具体设计确定

	
	规格及技术参数
	符合中国标准和国际标准

	
	应用区域
	燃机岛


7.6.2 水喷雾灭火系统
	序 号
	名                     称
	卖方须填写

	2.1
	雨淋阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ，FSX系列产品，4套阀组（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	2.2
	信号蝶阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 4个（根据具体设计确定）。

	2.3
	过滤器型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 4个（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	2.4
	闸阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 4个（根据具体设计确定）。

	2.5
	喷头型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax， RD 喷头，½ 寸，约60 个（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	2.6
	水喷雾灭火系统数量
	每台机组1套

	2.7
	水喷雾灭火系统应用场所
	燃机岛内油系统

	2.8
	水喷雾灭火系统管径

	约DN150（根据具体设计确定）

	2.9
	水喷雾灭火系统用水量 (L/s)
	约 100 l/s（根据具体设计确定）

	2.10
	水喷雾灭火系统水压(MPa)
	雨淋阀进口压力约0.6MPa

	2.11
	水喷雾灭火系统接口位置
	给水点与雨淋阀法兰连接处，采用螺纹连接和法兰连接。


7.6.3 自动喷水灭火系统
	序 号
	名                     称
	卖方须填写

	3.1
	雨淋阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ，FSX系列产品，2套阀组（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	3.2
	信号蝶阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 2个（根据具体设计确定）。

	3.3
	过滤器型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 2个（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	3.4
	闸阀型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax ， 4个（根据具体设计确定）。

	3.5
	喷头型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax， 标准喷头，½ 寸，约40 个（根据具体设计确定）。符合中国标准和国际标准

	3.6
	自动喷水灭火系统数量
          
	每台机组1套

	3.7
	自动喷水灭火系统应用场所
	

	3.8
	自动喷水灭火系统管径

	

	3.9
	自动喷水灭火系统用水量 (L/s)      
	约 100 l/s（根据具体设计确定）

	3.10
	自动喷水灭火系统水压(MPa)
	雨淋阀进口压力约0.6MPa

	3.11
	自动喷水接口位置

	接口位于系统阀门站前2米，采用螺纹连接和法兰连接。


7.6.4 气体消防系统
	序 号
	名                     称
	卖方须填写

	4.1
	灭火剂种类
	气体介质为CO2气体，设计浓度为37%，喷头压力为4bar左右

	4.2
	储气瓶、喷头及系统组件的型号、规格、数量、制造厂
	生产厂家为Minimax，高压二氧化碳灭火系统MXHP。系统配备机械/电双延时机构，报警汽笛。每个钢瓶配备一个失重监测重锤。系统由重力启动。

	4.3
	系统容量
	系统容量根据燃机罩壳尺寸及设备布置情况计算确定，并符合修编版《火力发电厂及变电所消防设计规范》的要求。

	4.4
	气体消防系统之供应数量
	每台机组1套

	4.5
	气体灭火系统应用场所
	燃气轮机本体


7.6.5 移动灭火器
	序 号
	名                     称
	卖方须填写

	4.1
	灭火剂种类
	干粉或CO2

	4.2
	移动灭火器型号、规格、数量
	待定

	4.3
	气体灭火系统应用场所
	燃机岛


7.7   仪控系统

7.7.1 燃气轮机控制功能

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	1.1
	透平进口温度，提供限值控制否?
	Y/N
	
	*不提供；将会控制透平出口温度

	1.2
	提供燃烧室脉动压力限值控制否?
	Y/N
	
	*该型号燃机不需要

	1.3
	提供IGV 调节控制否?
	Y/N
	
	*是的

	1.4
	提供加转速控制否?
	Y/N
	
	*在部分负荷运行期间，负荷加速度受限制

	1.5
	提供超速限值控制否?
	Y/N
	
	*是的


7.7.2 燃机控制系统
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	2.1
	制造厂
	
	
	西门子

	2.2
	型号
	
	
	SPPA-T3000

	2.3
	CPU
	
	
	

	
	微处理器的大小
	bit
	
	32

	
	内存大小
	MB
	
	16

	
	每个控制器的回路数
	
	
	可编程

	
	备用 CPU
	Y/N
	
	Y

	
	转换时间
	ms
	
	约1ms

	
	开环和闭环的扫描时间
	ms
	
	可编程

	
	电源故障时的内存保护
	
	
	电池缓冲

	2.4
	电源
	
	
	

	
	a) 型号
	
	
	SIMATIC

	
	b) 电源电压
	V
	
	24V DC

	
	c) 冗余
	Y/N
	
	Y

	2.5
	模拟输入模块
	
	
	

	
	a) 型号
	
	
	ET200M

	
	b) 带转换电源的DC 4-20mA 输入（2-线制） 
	
	
	

	
	输入/模块的数量
	
	
	8

	
	HART协议通讯接口
	Y/N
	
	N

	
	c) 3或4 线 RTD 输入
	
	
	

	
	输入/模块数量
	
	
	8

	
	d) 热电偶输入
	
	
	

	
	输入/模块数量
	
	
	8

	
	e) 电气绝缘
	Y/N
	
	Y

	
	f) 断线监视
	Y/N
	
	Y

	
	g) 接地故障隔离
	Y/N
	
	Y

	2.6
	模拟输出模块
	
	
	

	
	a) 型号
	
	
	ET200M

	
	b) 输出/模块数量
	
	
	8

	
	c) 输出信号的形式
	
	
	4~20mA

	
	d) 电气绝缘
	Y/N
	
	Y

	
	e) 反极性保护
	Y/N
	
	Y

	2.7
	数字输入模块
	
	
	

	
	a) 型号
	
	
	ET200M

	
	b) 输入/模块数量
	
	
	16

	
	c) 查询电压
	V
	
	24V DC

	
	d) 电气绝缘
	Y/N
	
	Y

	
	e) 接地故障隔离
	Y/N
	
	Y

	2.8
	数字输出模块
	
	
	

	
	型号
	
	
	ET200M

	
	输出/模块数量
	
	
	16


7.7.3 操作员站/工程师站*

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	3.1
	制造厂
	
	
	Siemens Fujitsu 

	3.2
	型号
	
	1/机组

2/机组
	工程师站

操作员站

	3.3
	电源电压
	V
	
	220V AC

	3.4
	CPU 时钟
	MHz
	
	2000

	3.5
	数据总线大小
	bit
	
	100MB

	3.6
	多 CPU 支撑
	Y/N
	
	Y

	3.7
	硬盘容量
	MB
	
	160GB

	3.8
	操作员控制台之间完全可互换
	Y/N
	
	Y

	3.9
	高压隔离
	Y/N
	
	N/A


7.7.4 键盘*

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	4.1
	平板隔膜键盘和鼠标
	Y/N
	
	标准键盘

	4.2
	特殊功能键的数量
	
	
	N

	4.3
	软性
	Y/N
	
	Y


视频显示器单元(VDU)*

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	5.1
	制造厂
	
	
	韩国三星

	5.2
	型号
	
	
	

	5.3
	电源电压
	V
	
	220V AC

	5.4
	屏幕大小
	inch
	
	22

	5.5
	分辨率
	pixels
	
	1920×1080


7.7.6 打印机*

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	6.1
	制造厂
	
	
	HP

	6.2
	型号
	
	2

2


	- 双色点阵连续进纸打印机用于报警和事件打印

- 彩色激光打印机用于记录和报表打印

	6.3
	电源电压
	V
	
	220V AC

	6.4
	型号
	
	
	HP K7108/ HP5550

	6.5
	分辨率
	dpi
	
	>720dpi

	6.6
	打印转速
	ppm
	
	8


系统机柜*

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	
	尺寸(W x D x H)
	mm
	
	900x400x2200

	
	接地线
	
	
	Y

	
	防振动橡胶
	Y/N
	
	N

	
	防护等级 (NEMA)
	
	
	室内IP42，室外IP65


过程处理时间
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	8
	过程处理时间
	msec
	
	可设定，100ms, 200ms, 400ms, 800ms, 1600ms


信号传送速率
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	9
	信号传送速率
	MB
	
	100MB


系统冗余
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	10
	系统冗余
	Y/N
	
	Y


具有联锁的控制系统框图
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	11
	具有联锁的控制系统框图
	Y/N
	
	Y


电源系统框图
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	12
	电源系统框图
	Y/N
	
	Y


DCS的接口装置
	序号
	说明
	单位
	燃机控制系统数量
	汽机控制系统数量
	备注

	13
	 DCS的接口装置
	
	
	
	

	13.1
	型式
	
	
	
	CP

	13.2
	制造厂及型号
	
	
	
	西门子

	13.3
	传输速率
	MB
	
	
	10/100MB


  运行条件
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	14
	运行条件
	
	
	

	14.1
	温度
	℃
	
	5-400C，远程I/O-10~600C

	14.2
	相对湿度
	%
	
	0~95%，计算机10~75%


液压系统
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	15
	液压系统
	Y/N
	
	是（透平机械部套）


控制油压力
	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	16
	控制油压力
	MPa
	
	16 


  MTBF

	序号
	说明
	单位
	数量
	备注

	17
	MTBF
	小时
	
	处理器：175,000h

I/O 模件：167,000h

控制总线：230,000h

容错服务器：500,000h


继电器机柜(不适用)
	序号
	说明
	单位
	燃机控制系统数量
	汽机控制系统数量
	备注

	18.1
	a)型式
	
	
	
	*

	18.2
	b)制造厂及型号
	
	
	
	

	18.3
	c)传输速率
	
	
	
	*

	18.4
	尺寸(W x D x H)
	mm
	
	
	

	18.5
	厚度
	mm
	
	
	

	18.6
	接地线
	
	
	
	

	18.7
	防护等级 (NEMA)
	
	
	
	*

	18.8
	机柜数量
	
	
	
	

	18.9
	终端
	
	
	
	

	
	a)型号
	
	
	
	*

	
	b)导线尺寸
	mm2
	
	
	

	
	c)终端数量
	
	
	
	

	18.10
	预制电缆的连接装置
	
	
	
	

	
	a) 型式
	
	
	
	

	
	b)制造厂及型号
	
	
	
	

	18.11
	插入式继电器
	
	
	
	

	
	a) 型式
	
	
	
	*

	
	b)制造厂及型号
	
	
	
	*

	
	c)触点容量
	V/A
	
	
	*


燃机本体监测仪表系统*

	序号
	说明
	单位
	燃机控制系统数量
	汽机控制系统数量
	备注

	19.1
	制造厂
	
	
	
	Vibrometer

	19.2
	型号
	
	
	
	Vibrometer

	19.3
	型式
	
	
	
	VM600

	19.4
	型号, 测量范围和精度
	
	
	
	

	
	a)转速
	
	
	
	0-3600rpm

	
	b)轴振动
	
	
	
	0.4~4.4mm

	
	c)轴承振动
	
	
	
	0-14mm/s

	
	d)膨胀
	
	
	
	N/A

	
	e)不均匀膨胀
	
	
	
	N/A

	
	f)偏心度
	
	
	
	N/A

	
	g)轴向位移
	
	
	
	止推轴承：0.4…4.4

	
	h)其它
	
	
	
	350..2700毫微米(10-9)

	19.5
	系统机柜
	
	
	
	

	
	a)尺寸(W x D x H)
	mm
	
	
	900 x 400 x 2200

	
	b)接地线
	
	
	
	Y

	
	c)防振动橡胶
	Y/N
	
	
	N

	
	d) 防护等级 (NEMA)
	
	
	
	IP42

	19.6
	与 DCS的接口装置
	
	
	
	

	
	a)型式
	
	
	
	根据DCS型号确定

	
	b)制造厂及型号
	
	
	
	西门子

	
	c)传输速率
	MB
	
	
	根据DCS型号确定

	19.7
	运行条件
	
	
	
	

	
	a)温度
	℃
	
	
	0 - 40(C

	
	b)相对湿度
	%
	
	
	10-80%

	19.8
	电压
	V
	
	
	24V DC

	19.9
	系统功能框图
	Y/N
	
	
	Y


仪控电缆
	序号
	说  明
	单位
	数量
	备注

	20.1
	信号电缆（空）
	
	
	

	20.2
	控制/动力电缆（空）
	
	
	*

	20.3
	补偿电缆（空）
	
	
	


主要仪控设备生产厂家推荐表
	序号
	设备名称
	型式和规范
	单位
	数量
	生产厂家
	制造地（原产地）
	备注

	21.1
	热电偶
	
	
	
	WIKA
	德国
	

	
	
	
	
	
	HONEYWEL
	美国
	

	
	
	
	
	
	上自仪
	上海
	

	
	
	
	
	
	上海平安
	上海
	不适用发电机

	21.2
	热电阻
	
	
	
	上海机电设备成套
	上海
	

	
	
	
	
	
	ROSEMOUNT
	美国
	

	
	
	
	
	
	上自仪
	上海
	

	
	
	
	
	
	上海平安
	上海
	不适用发电机

	21.3
	温度开关
	
	
	
	Heraeus
	德国
	

	
	
	
	
	
	SOR
	美国
	

	21.4
	压力开关
	
	
	
	SIEMENS
	德国
	

	
	
	
	
	
	WIKA
	德国
	

	
	
	
	
	
	HERION
	德国
	

	
	
	
	
	
	SOR
	美国
	

	21.5
	差压开关
	
	
	
	HYDAC
	德国
	

	
	
	
	
	
	ZANDER
	德国
	

	
	
	
	
	
	SIEMENS
	德国
	

	
	
	
	
	
	SOR
	美国
	

	21.6
	压力变送器
	
	
	
	Siemens
	德国
	

	
	
	
	
	
	ROSEMOUNT
	美国
	

	21.7
	差压变送器
	
	
	
	Siemens
	德国
	

	
	
	
	
	
	ROSEMOUNT
	美国
	

	21.8
	流量孔板
	
	
	
	Kern
	德国
	

	
	
	
	
	
	KERN
	德国
	

	21.9
	长颈喷嘴
	
	
	
	Kern
	德国
	

	21.10
	流量开关
	
	
	
	Endress+Hauser
	德国/ 中国
	

	21.11
	流量变送器
	
	
	
	Siemens
	德国
	

	
	
	
	
	
	ROSEMOUNT
	美国
	

	21.12
	流量计
	
	
	
	E+H
	德国
	

	
	
	
	
	
	KENR
	
	

	
	
	
	
	
	HEDLAND
	美国
	

	21.13
	液位开关
	
	
	
	Kuebler
	德国
	

	
	
	
	
	
	Rexroth
	德国
	

	
	
	
	
	
	SOR
	
	

	
	
	
	
	
	上自仪五厂
	中国
	

	21.14
	电动执行机构
	
	
	
	Auma
	德国
	

	
	
	
	
	
	SIPOS
	
	

	
	
	
	
	
	ROTORK
	
	

	21.15
	气动执行机构
	
	
	
	Auma
	德国
	

	
	
	
	
	
	FISHER
	
	

	
	
	
	
	
	MASONEILAN
	
	

	
	
	
	
	
	SAMSON
	
	

	21.16
	电磁阀
	
	
	
	Müller
	德国
	

	
	
	
	
	
	ASCO
	美国
	

	21.17
	MCC
	
	
	
	上海航星
	上海
	

	
	
	
	
	
	上海广电
	上海
	

	
	
	
	
	
	上海赛奥
	上海
	

	21.18
	PLC
	
	
	
	
	
	

	21.19
	变送器柜
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21.20
	仪表阀门
	
	
	
	Schneider
	德国
	

	
	
	
	
	
	SWEGLOCK
	
	

	
	
	
	
	
	PARKER
	
	

	
	
	
	
	
	上海确技
	
	

	21.21
	导电度分析仪
	
	
	
	SAWAN
	SWISS
	


7.7.22   燃机控制系统软件

	内     容
	卖方响应
	备  注

	22.1  软件
	
	

	操作系统名称
	Windows/SIMATIC
	

	生成调试方式
	
	

	模拟量处理功能模块名称及运算时间
	FB73 ANAEIN, 100ms … 1600ms
	

	开关量处理功能模块名称及运算时间
	FB72 BINEIN, 100ms … 1600ms
	

	一台处理器模件处理功能模块数据的最大限值
	80% 工作负荷
	

	处理器模件处理周期
	10ms…30s可编程
	

	编程方法
	图形方式
	

	编程语言
	JAVA/S7，标准软件功能块
	

	故障诊断能力
	自诊断至通道级
	

	控制精度
	根据模件确定
	

	22.2  详细内容：
	
	

	 A   输入处理
	
	

	 a.   模拟量输入处理
	
	

	  处理周期
	可设定
	

	  处理项目（如滤波、补偿……）
	可设定
	

	  二次参数计算实现方法
	图形组态
	

	  二次计算项目（如和、差、累计……）
	有
	

	 b.   开关量输入处理
	
	

	  处理周期
	可设定
	

	  处理项目
	
	

	  接点抖动防止方法
	硬件延时，软件可调
	

	 B   报警处理
	
	

	  报警分级
	8级
	

	  不正确报警抑制
	
	

	  报警画面积压调度
	
	

	  报警处理项目（如报警一览……等）
	过程画面，报警一览
	

	
	
	

	 C   CRT显示
	
	

	a.  显示以下项目数量
	
	

	棒图
	Y
	

	模拟图
	Y
	

	成组显示
	Y
	

	X－T趋势图
	Y
	

	X－Y趋势图
	Y
	

	一览表显示
	Y
	

	报警一览
	Y
	

	历史数据一览
	Y
	

	曲线显示
	Y
	

	操作指导
	Y
	

	b.  画面调出方法
	通过菜单或画面按钮
	

	功能键
	可编程
	

	用户定义键
	可编程
	

	编程功能键
	可编程
	

	报警一次调出键及其它方式
	Y
	

	c. 画面调出时间
	<2s
	

	d. 画面中参数更新周期
	1s
	

	e. 操作指导显示方式
	动态功能图
	

	f.  操作指导显示内容
	Y
	

	D   CRT操作
	
	

	 a.   CRT操作覆盖范围
	所有画面
	

	 b.   操作对象种类
	
	

	设定值
	Y
	

	电动机
	Y
	

	电动门
	Y
	

	电磁阀
	Y
	

	发变组断路器
	Y
	

	厂用电自动切换装置
	Y
	

	c. 操作方式
	通过菜单或画面按钮
	

	 用户定义键数量
	可编程
	

	 标准功能键数量
	有
	

	 可编程功能键数量
	有
	

	 报警调出键数量
	有
	

	 控制键数量
	有
	

	 翻页键数量
	有
	

	 光标或鼠标控制区键数量
	有
	

	 字母数字键数量
	有
	

	
	
	

	 E   记录
	
	

	 a. 模拟量历史数据点数
	可编程
	

	 记录周期
	1460天/50GB硬盘(50事件/s)
	

	 保留时间
	通过DVD长期保存
	

	 b. 开关量历史数据点数
	可编程
	

	 记录周期
	1460天/50GB硬盘(50事件/s)
	

	 保留时间
	通过DVD长期保存
	

	 c. 事故追忆点数
	可编程
	

	 记录周期
	1460天/50GB硬盘(50事件/s)
	

	 保留时间
	通过DVD长期保存
	

	 d. 事件顺序记录点数
	可编程
	

	 记录周期
	1ms
	

	 保留时间
	通过DVD长期保存
	

	 e. 报警信息点数
	
	

	 记录周期
	可编程
	

	 保留时间
	可编程
	

	 f.  制表
	
	

	 班报表
	可编程
	

	 日报表
	可编程
	

	 月报表
	可编程
	

	 g. 设备运行时间累积点数
	
	

	 记录周期
	可编程
	

	 保留时间
	可编程
	

	F   系统软件及支持软件
	
	

	a.操作系统名称
	
	

	操作员站
	Windows 2000
	

	工程师站
	Windows 2000
	

	b操作系统版本
	
	

	操作员站
	合同时最新版本
	

	工程师站
	合同时最新版本
	

	c生成调试方式
	
	

	操作员站
	在线/离线
	

	工程师站
	在线/离线
	

	d编程语言
	
	

	操作员站
	图形方式
	

	工程师站
	图形方式
	

	e自诊断功能
	
	

	操作员站
	Y
	

	工程师站
	Y
	

	G．优化管理软件
	
	

	 能量管理
	有
	

	 设备及系统性能优化
	有
	

	 设备管理
	无
	

	 信息统计分析优化
	无
	

	 其它
	 
	 


7.7.23  重要的性能参数
	序号
	项   目
	卖方响应
	备注

	23.1
	系统精度
	10ms
	

	23.2
	A/D转换的分辨率
	16位
	

	23.3
	D/A转换的分辨率
	14位
	

	23.4
	共模抑制比
	120dB
	

	23.5
	差模抑制比
	60dB
	

	23.6
	SOE的分辨率
	1ms
	

	23.7
	系统可用率
	99.9%
	

	23.8
	操作响应时间
	1s
	

	23.9
	CRT画面调出响应时间
	<2s
	

	23.10
	CRT每幅画面上实时参数的更新时间
	1s
	

	23.11
	分散处理单元控制器的CPU负荷率
	<50%
	

	23.12
	操作员站处理器的CPU负荷率
	<40%
	

	23.13
	保护和冗余模件切换的响应时间
	热备用，毫秒级
	

	23.14
	通讯网络负荷率
	<20%
	

	23.15
	通讯网络通讯速率
	100Mbps
	

	
	
	
	


7.8   电气设备

7.8.1  电动机控制中心(MCC)、就地控制箱

卖方提供以下技术数据规范。
1）　交流400V MCC的额定参数：
　　a)　型式：




待定
　　b)　额定电压(V)：

          
1000（绝缘电压
　　c)　正常工作电压(V)：
            400

　　d)　母线额定电流(A)：
            待定

　　e)　额定短时电流(A)：
            65000/1s

　　f)　额定频率(Hz)：
               50

　　g)　交流耐压(kV)：

            8000


　　h)　控制回路电压：

            110VDC


　　i)　主要部件技术参数




　　a.　MCC


         

 LV开关设备集成零件


　　b.　指示仪表



             待定


　　c.　仪表互感器
         

     待定


　　d.　塑壳断路器
                   
待定


　　e.　接触器                      
待定


　　f.　热继电器                    
 N/A


　　g.　控制变压器                  
待定

　　h.　其他

                 

待定


2)　直流电动机就地控制柜的额定值
　　a)　型式




待定


　　b)　额定电压(V)


          
待定


　　c)　正常工作电压(V)

         
220


　　d)　母线额定电流(A)
         

待定


　　e)　交流耐压(kV)


         
待定


　　f)　控制回路电压(V)


          220


　　g)　起动电阻(Ω) 

   
          待定


　　h)　主要部件技术参数



   

　　a.指示仪表



             待定


　　b.自动空气开关


             待定


　　c.信号灯


             

待定


　　d.起动电阻



          待定


e.其他



           

待定

3） 110V直流分电屏额定参数：

额定电压





110


额定电流





待定


馈线回路数量




待定


开关型式





直流空气开关

直流屏设备耐受短路电流（kA）                 待定


测量表计型式




待定


测量表计精度




待定

4） 220V直流分电屏额定参数：

额定电压





220


额定电流





待定


馈线回路数量




待定


开关型式





直流空气开关

直流屏设备耐受短路电流（kA）                 10

测量表计型式




待定


测量表计精度




待定


5） UPS分电屏额定参数：

额定电压





AC220

额定电流





待定


馈线回路数量




待定


开关型式





待定


直流屏设备耐受短路电流（kA）                 待定


测量表计型式




智能型

测量表计精度
7.8.2  电动机
　　对于每一个拖动设备的电动机，卖方分别供下列技术数据，但不限于此。
　　1)　拖动设备名称
　　2)　数量

　　3)　制造厂名称/国名
　　4)　序号

　　5)　安装方式(立式和卧式)

　　6)　电动机型号
　　7)　铭牌出力(kW)

　　8)　额定电流(A)

　　9)　额定电压/相数/频率:

　　10)　额定转速
　　11)　起动电压
　　12)　绝缘等级/绝缘处理方式
　　13)　运行系数(持续过载系数)

　　14)　温升(满载时用电阻法测量)

　　15)　外壳和通风
　　16)　户内或户外:

　　17)　传动轴
　　18)　联轴器
　　19)　外罩轴承型式
　　20)　内侧轴承型式
　　21)　电缆/电缆管规格
　　22)　接线盒
　　23)　加热器(电压/功率)

　　24)　制造厂机座标志
　　25)　容许惰转时间(S)

　　26)　起动时间/加速时间(S)

　　27)　外形图
　　28)　满载电流(A)

　　29)　转子堵转电流(A)

　　30)　起动转矩(%)

　　31)　工作转矩(%)

　　32)　满载效率:

　　33)　3/4负载效率:

　　34)　1/2负载效率:

　　35)　满载功率因数
　　36)　3/4负载功率因数
　　37)  1/2负载功率因数
　　38)　推荐的润滑油
　　39)　转子材料
　　40)　定子RTD型号
　　41)　轴承RTD型号
7.8.3  电缆

a) 电力电缆的截面应根据下述条件计算确定。
　　——设备负载(A)


  



　　——电压降
　　　·工作期间







　　　·起动时间







　　——短路热稳定电流(3秒)     




b)　电缆导体的最小截面
　　——低压电力电缆　　　　　
≥6mm2


　　——照明电缆（本体或局部）       ≥4mm2


c)　电缆特性　
　　 a.　低压电力电缆
　　——标准:




GB/T12706-200


　　——型式:




ZR-YJV/NH-YJV


　　——额定电压:


          
600/1000V


　　——截面:




待定


　　——绝缘:




XLPE


　　——护套:




PVC


　　——导体:




铜


　　——芯数:





　　　　单芯:




1.0~630


　　　　二芯:




1.0~300


　　　　三芯:




1.0~400


　　　　四芯:




1.0~400


　　　　五芯:




1.0~300


　　——试验电压:

           

3.5kV


　　——导体最高温度:

          
90℃


——外径:







——电缆的阻燃及耐火等级
           


　　 b.　控制电缆:

　　——标准:




GB9330-88


　　——型式:




KVV22/JVPVP/KVVP2


　　——额定电压:
             


450/750V


　　——截面:




1.0~6


　　——绝缘:




PVC


　　——护套:




PVC


　　——导体:




铜


　　——芯数:

             
   



　　——试验电压:


          
3000V/5min


　　——屏蔽:







　　——导体最高温度:


          70℃


　　——外径:







    ——电缆的阻燃及耐火等级


C类阻燃

                                                         第 1 页共 3 页

